## 圧力損失
使用場所 | [12 empty] | 計画風量 |  |  |  |  | 使用換気扇 品番 | [11 empty] | 使用カバー 品番
使用場所： | [12 empty] | 90 |  |  | m3/h |  | TOSHIBA DVF-G14R | [11 empty] | DY-141LY
対象区域：
1) |  | 配管の条件
|  | ・ | 使用ダクト | [5 empty] | ： | スパイラルダクト | [6 empty] | φ= |  | 100 | [19 empty] | 0.1
|  | ・ | 必要換気風量 | [5 empty] | ： | 90 |  |  | m3／h
|  | ・ | 使用電源 | [5 empty] | ： | 単相100v 50 Hz
2) |  | 直管部分の圧力損失を求める。（直管部分が無い場合は、０を入力）
|  | 直管部分の長さの合計 | [9 empty] | = | 10 |  |  | m | ( | [17 empty] | )
風量と圧力損失の関係を計算式より算出
ΔPt1 |  |  | = | λ・( l／d )・((γ・Cg')／2g )・v^2 | [24 empty] | … | … | 1式
|  | λ | = | 0.0055 ( 1+ (20000・(ε／d )+( 10^6／Re )^(1/3))) | [24 empty] | … | … | 2式
| Re |  | = | ( v・d )／ν | [24 empty] | … | … | 3式
|  | v | = | Q／( 60・60・A ) | [24 empty] | … | … | 4式
|  | 上記1〜4式に条件項目下記を与え、必要換気量 | [19 empty] | 90 |  |  | m3/h |  |  | 近辺の風量域について、圧力損失を求める。
|  |  | ΔPt1 |  |  | : | 直管部分の摩擦損失 (Pa)
|  |  |  | λ |  | : | 抵抗係数
|  |  |  | Re |  | : | レイノルズ数
|  |  |  | v |  | : | ダクトの流速 (m/s)
|  |  |  | l |  | : | ダクトの長さ | [8 empty] | … | … |  | 10 |  |  |  | (m)
|  |  |  | d |  | : | ダクトの内径 | [8 empty] | … | … |  | 0.1 |  |  |  | (m)
|  |  |  | γ |  | : | 空気密度 | [8 empty] | … | … |  | 1.1985 |  |  |  | (kg/m3) |  |  |  |  | (ただし、温度20℃相対湿度60％）
|  |  |  | g |  | : | 重力加速度 | [8 empty] | … | … |  | 9.807 |  |  |  | (m/s2)
|  |  |  | ε |  | ： | ダクト内壁の粗さ | [8 empty] | … | … |  | 0.0002 |  |  |  | (m) |  |  |  |  | (別表参照)
|  |  |  | ν |  | ： | 動粘性係数 | [8 empty] | … | … |  | 1.5194 |  |  |  | ×10^-5 |  |  | (m2／s)
|  |  |  | A |  | : | ダクト断面積 | [8 empty] | … | … |  | 0.00785 |  |  |  | (m2) | [15 empty] | 0.00785
|  |  |  | Cg' |  | : | 力の換算係数 | [8 empty] | … | … |  | 9.807
計算結果
|  | Q (m3/h) |  |  |  |  | v (m/s) | [5 empty] | Re (×10^4) | [7 empty] | λ | [5 empty] | ΔPt 1 (Pa)
|  | 60 | [5 empty] | 2.1231 | [6 empty] | 1.3974 | [6 empty] | 0.031977 | [5 empty] | 8.6378 | [10 empty] | 13973.557
|  | 90 | [5 empty] | 3.1847 | [6 empty] | 2.096 | [6 empty] | 0.029937 | [5 empty] | 18.1951 | [10 empty] | 20960.3355
200
|  | 120 | [5 empty] | 4.2463 | [6 empty] | 2.7947 | [6 empty] | 0.028775 | [5 empty] | 31.0912 | [10 empty] | 27947.114
3) |  | 局部損失の算定
|  | 3-1) |  |  | エルボ部分の圧力損失を求める。
（エルボ部分が無い場合は、局部損失係数を０と入力）
|  | ΔPt2 |  |  | = | ζ・(γ・Cg')／(2g)・v^2 | [22 empty] | … | … | ５式
|  |  | v |  | = | Q／( 60・60・A ) | [22 empty] | … | … | ４式
上記式に条件項目下記を与え、直管部分の圧力損失を求めた時と同じ風量域の圧力損失を求める。
|  |  |  | ζ |  |  | ： | 局部損失係数 | [7 empty] | … | … |  | 0.22 | [8 empty] | （付表・局部損失係数表より）
|  |  |  | γ |  |  | ： | 空気密度 | [7 empty] | … | … |  | 1.1985 |  |  |  | (kg/m3)
|  |  |  | g |  |  | : | 重力加速度 | [7 empty] | … | … |  | 9.807 |  |  |  | (m/s2)
|  |  |  | Cg' |  |  | : | 力の換算係数 | [7 empty] | … | … |  | 9.807
計算結果
|  | Q (m3/h) |  |  |  |  | v (m/s) | [10 empty] | ΔPt 2 (Pa)
|  | 60 | [6 empty] | 2.1231 | [6 empty] | 0.59428 |  |  |  | × | 2 | = | 1.1886
|  | 90 | [6 empty] | 3.1847 | [6 empty] | 1.3371 |  |  |  | × | 2 | = | 2.6742
|  | 120 | [6 empty] | 4.2463 | [6 empty] | 2.3771 |  |  |  | × | 2 | = | 4.7542
↑使用エルボ数量
|  | 3-2) |  |  | ウエザーカバー部の圧力損失を求める。
|  | ΔPt３ |  |  | = | ζ・(γ・Cg')／(2g)・v^2 | [22 empty] | … | … | ５式
|  |  | v |  | = | Q／( 60・60・A ) | [22 empty] | … | … | ４式
エルボ部と同様に圧力損失を計算すれば、
|  |  |  | ζ |  |  | ： | 局部損失係数 | [7 empty] | … | … |  | 1.45 |  |  |  |  | 採用カバー品番 … | [7 empty] | DY-141LY
（メーカーカタログの局部損失係数表より）
計算結果
|  | Q (m3/h) |  |  |  |  | v (m/s) | [8 empty] | ΔPt 3 (Pa)
|  | 60 | [6 empty] | 2.1231 | [9 empty] | 3.9168
|  | 90 | [6 empty] | 3.1847 | [9 empty] | 8.8129
|  | 120 | [6 empty] | 4.2463 | [9 empty] | 15.6673
4) |  | 全体の圧力損失の算定 | [37 empty] | 60 | 13.7432
[40 empty] | 90 | 29.6822
|  | 全体の圧力損失ΔPt は、2) で求めた直管部分の圧力損失ΔPt1と、3) で求めた局部損失ΔPt2 , ΔPt3 | [37 empty] | 120 | 51.5127
を合計したものである。
計算結果
|  |  | 風量 |  |  |  | 直管部分の圧力損失 | [7 empty] | エルボ部分の圧力損失 | [7 empty] | カバー部の圧力損失 | [7 empty] | 全体の圧力損失
|  | (m3/h) | [5 empty] | ΔPt1 (Pa) | [7 empty] | ΔPt２ (Pa) | [7 empty] | ΔPt３ (Pa) | [7 empty] | ΔPt (Pa)
|  | 60 | [5 empty] | 8.6378 | [7 empty] | 1.1886 | [7 empty] | 3.9168 | [7 empty] | 13.7432
|  | 90 | [5 empty] | 18.1951 | [7 empty] | 2.6742 | [7 empty] | 8.8129 | [7 empty] | 29.6822
|  | 120 | [5 empty] | 31.0912 | [7 empty] | 4.7542 | [7 empty] | 15.6673 | [7 empty] | 51.5127
5) |  | 換気扇機種の選定
|  | 以上の計算結果により、必要換気量 | [14 empty] | 90 |  |  | m３／h を確保しようとする場合、ダクト配管等(ウエザーカバー）
| による全体の圧力損失ΔPt は | [12 empty] | 29.6822 |  |  | Pa となるので換気扇の静圧・風量特性より、風量 | [16 empty] | 90 |  | m3/h にて静圧
| 29.6822 |  |  | Pa 以上の性能を持つ機種を選ぶ。
| 採用換気扇 | [11 empty] | 計画風量 (m3/h) | [6 empty] | ΔPt (Pa) | [6 empty] | 換気扇の静圧 (Pa) | [5 empty] | 判定
| TOSHIBA DVF-G14R | [13 empty] | 90 | [5 empty] | 29.6822 |  |  |  | ＜ |  |  |  | 50 |  |  |  | OK
※ 換気扇の選定に当たっては、P-Q特性グラフから計画風量時の静圧が、計算に依って求められたΔPt より大きい事を確認する。
また、換気扇のP-Q特性グラフと、本計算書で得られた圧力損失グラフを重ね合わせ、その交点での風量が計画量以上である事を確認する。
別表：ダクト内壁の粗さ | [15 empty] | 単位：mm | [6 empty] | エルボ等の局部圧力損失係数表
ダクト材料 | [10 empty] | 粗度の程度 |  |  |  | 絶対粗度(粗度範囲) | [7 empty] | エルボ等部材 | [5 empty] | 圧力損失係数 |  |  |  | エルボ等部材 |  |  |  | 圧力損失係数
新しい炭素鋼鋼管 | [10 empty] | 滑らか |  |  |  | 0.03 | [13 empty] | R/D |  |  | ζ |  |  |  |  | R/D | ζ
PVCプラスチック管 | [10 empty] | 〃 |  |  |  | 0.03 |  | (0.009~0.043) | [5 empty] | 円形断面 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.38 |  |  |  |  | 0.5 | 1
アルミニウム | [10 empty] | 〃 |  |  |  | 0.03 |  | (0.036~0.061) | [5 empty] | エビ継ぎ | [5 empty] | 1.5 |  |  | 0.28 | H/W=1.0 |  |  |  | 0.75 | 0.41
|  |  |  | 連結巻き継ぎ目無し | [6 empty] | 〃 |  |  |  | 0.03 |  | (0.091>) | [5 empty] | (4ピース) | [5 empty] | 2 |  |  | 0.24 |  |  |  |  | 1 | 0.22
亜鉛鉄板 |  |  |  | 〃 新しく無い | [6 empty] | やや滑らか |  |  |  | 0.09 |  | (0.061~0.122) | [11 empty] | 0.5 |  |  | 0.71 |  |  |  |  | 1.5 | 0.09
|  |  |  | 板状、縦方向に継目 | [6 empty] | 標準 |  |  |  | 0.15 |  | ( | 0.1524 |  |  | ) |  | 円形断面 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 0.33 |  |  |  |  | 0.5 | 0.96
ガラス |  |  |  | 硬いもの | [6 empty] | やや荒い |  |  |  | 0.9 |  | (-) | [5 empty] | 曲り管 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.22 | H/W=4.0 |  |  |  | 0.75 | 0.37
ファイバ |  |  |  | 空気側金属被覆 | [6 empty] | 〃 |  |  |  | 0.9 |  | ( | 0.1524 |  |  | ) | [7 empty] | 1.5 |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 1 | 0.19
ダクト |  |  |  | 空気側吹付コーティング | [6 empty] | 粗い |  |  |  | 3 |  | ( | 4.572 |  |  | ) | [7 empty] | 2 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 1.5 | 0.07
フレキダクト(金属)の伸ばした物 | [10 empty] | 〃 |  |  |  | 3 |  | (1.219~2.133) | [5 empty] | アルミ | [5 empty] | 2 |  |  | 0.23 |  |  |  |  | A2/A1 | ζ
フレキダクト(繊維+ワイヤ) 〃 | [10 empty] | 〃 |  |  |  | 3 |  | (1.066~4.572) | [5 empty] | フレキシブル管 | [5 empty] | 4 |  |  | 0.17 |  |  |  |  | ∞ | 1
コンクリート | [10 empty] | 〃 |  |  |  | 3 |  | (0.304~3.048) | [11 empty] | R/W |  |  | ζ |  |  |  |  | 10 | 0.81
[29 empty] | 0.5 |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 5 | 0.64
[23 empty] | 長方形断面 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 0.5 | 急拡大 |  |  |  | 3.3 | 0.49
[23 empty] | 丸曲り | [5 empty] | 1 |  |  | 0.28 | 円形、長方形 |  |  |  | 2.5 | 0.36
[23 empty] | H/W=0.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  | 0.13 |  |  |  |  | 2 | 0.25
[37 empty] | 1.66 | 0.16
[37 empty] | 1.43 | 0.09
[37 empty] | 1.25 | 0.04

## 換気回数
（第四面：別紙）
【8.建築設備の種類】
（居室毎の機械換気設備）
階 | 室名 |  | 床面積 |  | 平均天井高 |  | 気積 |  | 換気種別 |  | 吸気機による |  | 排気機による | 換気回数
|  |  | (m2) |  | (m) |  | (m3) |  |  |  | 吸気量(m3/h) |  | 排気量(m3/h) | (n)
1 | ＬＤＫ |  | 27.32 |  | 2.4 |  | 65.568
1 | 和室（8帖） |  | 13.24 |  | 2.4 |  | 31.776 | [5 empty] | 38
2 | 和室（8帖） |  | 14.07 |  | 2.4 |  | 33.768 | [5 empty] | 38
2 | 洋間（8帖） |  | 13.24 |  | 2.4 |  | 31.776 |  | 吸気機及び排気機 |  |  |  | (VFP-8W)
2 | 洋間（6帖） |  | 9.93 |  | 2.4 |  | 23.832
2 | 廊下 |  | 4.96 |  | 2.4 |  | 11.904
2 | 階段 |  | 3.31 |  | 2.4 |  | 7.944
2 | 便所 |  | 1.65 |  | 2.4 |  | 3.96
1 | 廊下 |  | 7.45 |  | 2.4 |  | 17.88
1 | 階段 |  | 2.48 |  | 2.4 |  | 5.952 | [5 empty] | 70
(VFP-12WS)
|  |  | 合計 |  |  |  | 234.36 |  |  |  | 0 |  | 146 | 0.62 |  | 146
（天井裏等への措置）
| 天井裏等 |  | 2階小屋裏 |  | 1階天井裏 |  | 1階床裏 |  | 外壁 |  | 間仕切壁1 |  | 間仕切壁2 | 収納
階 | 室名 |  |  |  | (2階床下）
1 | ＬＤＫ |  | - |  | 気密層 |  | 気密層 |  | 気密層 |  | 通気止
1 | 和室（8帖） |  | - |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  | 〃 |  |  | ※1
2 | 和室（8帖） |  | 気密層 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃 |  |  | ※1
2 | 洋間（8帖） |  | 〃 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃 |  |  | ※1
2 | 洋間（6帖） |  | 〃 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃 |  |  | ※1
2 | 廊下 |  | 〃 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃
2 | 階段 |  | 〃 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃
2 | 便所 |  | 〃 |  | - |  | - |  | 〃 |  | 〃
1 | 廊下 |  | - |  | 気密層 |  | 気密層 |  | 〃 |  | 〃
1 | 階段 |  | - |  | 気密層 |  | 気密層 |  | 〃 |  | 〃
凡例：
※1 | 規制対象外材料使用（F☆☆☆☆） | [5 empty] | ※４ | 排気機に依る吸気量>排気機に依る排気量、として設計
※2 | 第２種材料使用 （F☆☆） | [6 empty] | 故に居室より負圧に措置済み
※3 | 第３種材料使用 （F☆☆☆）
記号 | 建築材料 |  |  | 種別 |  | 記号 | 建築材料 |  |  | 種別
A | フローリング |  |  | （F☆☆☆） |  | F | 米松 |  |  | （F☆☆☆☆）
B | PB下地ビニルクロス |  |  | （F☆☆☆☆） |  | G
C | 合板 |  |  | （F☆☆☆） |  | H
D | 畳 |  |  | （F☆☆☆☆） |  | I
E | 京壁塗 |  |  | （F☆☆☆☆） |  | J
●換気区域ごとに検討のこと
[5 empty] | 種別 | 記号 | 面積(m2) |  |  |  |  | 使用面積 |  | 床面積
階 | 室名 |  | 内装の |  | （２叉は３種) |  | W×H |  | 合計 | 係数 | 使用面積 | 小計 | 合計 | (判定) | 合計
（室面積：m2） |  |  | 仕上の部分 |  | 1=規制対象外 |  |  | (m) |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | ＜ | (m2)
1 | ＬＤＫ |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 27.32 | 0.5 | 13.66
( | 27.32 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 2.73 | 2 | 5.46 | 0.5 | 2.73
|  |  | 流し台建具 |  | 3 | C | 2.7 | 0.8 | 2.16 | 0.5 | 1.08 | 17.47
1 | 和室（8帖） |  | 床 |  | 1 | D |  |  |  | -
( | 13.24 | ) | 壁 |  | 1 | E |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 3 | C | 3.64 | 3.64 | 13.2496 | 0.5 | 6.6248
|  |  | ドア |  | 3 | C | 0.91 | 1.8 | 1.638 | 0.5 | 0.819
|  |  | 押入建具 |  | 3 | C | 1.82 | 2.4 | 4.368 | 0.5 | 2.184 | 9.6278 | 27.0978 | 40.56
2 | 和室（8帖） |  | 床 |  | 1 | D |  |  |  | -
( | 14.07 | ) | 壁 |  | 1 | E |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 3 | C | 3.64 | 3.64 | 13.2496 | 0.5 | 6.6248
|  |  | ドア |  | 3 | C | 0.91 | 1.8 | 1.638 | 0.5 | 0.819
|  |  | 押入建具 |  | 3 | C | 1.82 | 2.4 | 4.368 | 0.5 | 2.184 | 9.6278 | 9.6278 | 14.07
2 | 洋間（8帖） |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 13.24 | 0.5 | 6.62
( | 13.24 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 0.91 | 2 | 1.82 | 0.5 | 0.91
|  |  | 収納等建具 |  | 3 | C | 2.73 | 2.4 | 6.552 | 0.5 | 3.276 | 10.806
2 | 洋間（6帖） |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 9.93 | 0.5 | 4.965
( | 9.93 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 0.91 | 2 | 1.82 | 0.5 | 0.91
|  |  | 収納等建具 |  | 3 | C | 1.82 | 2.4 | 4.368 | 0.5 | 2.184 | 8.059
2 | 廊下 |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 4.96 | 0.5 | 2.48
( | 4.96 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 3.64 | 2 | 7.28 | 0.5 | 3.64
[10 empty] | - |  | 6.12
2 | 階段 |  | 床 |  | 1 | F |  |  |  | -
( | 3.31 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
-
[10 empty] | - |  | 0
2 | 便所 |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 1.65 | 0.5 | 0.825
( | 1.65 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 0.91 | 2 | 1.82 | 0.5 | 0.91
[10 empty] | - |  | 1.735
1 | 廊下 |  | 床 |  | 3 | A |  |  | 7.45 | 0.5 | 3.725
( | 7.45 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | ドア |  | 3 | C | 3.64 | 2 | 7.28 | 0.5 | 3.64
|  |  | 収納等建具 |  | 3 | C | 0.91 | 2 | 1.82 | 0.5 | 0.91 | 8.275
1 | 階段 |  | 床 |  | 1 | F |  |  |  | -
( | 2.48 | ) | 壁 |  | 1 | B |  |  |  | -
|  |  | 天井 |  | 1 | B |  |  |  | -
-
[10 empty] | - |  | 0 | 34.995 | 43.02
-
( | 0 | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( | 0 | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( | 0 | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
種別： | 規制対象外＝1（F☆☆☆☆）, 第３種＝3（F☆☆☆）, 第２種＝２（F☆☆）
係数： | 換気回数0.5以上＝第３種材料使用（F☆☆☆）：0.5 第２種材料使用（F☆☆）：2.8
換気回数0.7以上＝第３種材料使用（F☆☆☆）：0.2 第２種材料使用（F☆☆）：1.2
（使用建築材料表）2
[5 empty] | 種別 | 記号 | 面積(m2) |  |  |  |  | 使用面積 |  | 床面積
階 | 室名 |  | 内装の |  | （２叉は３種) |  | W×H |  | 合計 | 係数 | 使用面積 | 小計 | 合計 | (判定) | 合計
（室面積：m2） |  |  | 仕上の部分 |  | 1=規制対象外 |  |  | (m) |  |  | (m2) | (m2) | (m2) | ＜ | (m2)
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 流し台建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
|  |  | 床 | [6 empty] | -
( | 0 | ) | 壁 | [6 empty] | -
|  |  | 天井 | [6 empty] | -
|  |  | ドア | [6 empty] | -
|  |  | 押入建具 | [6 empty] | - |  | 0
-
( |  | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( |  | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( |  | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( |  | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
-
( |  | ) | [7 empty] | -
-
-
[10 empty] | - |  | 0
2
2
種別： | 規制対象外＝1（F☆☆☆☆）, 第３種＝3（F☆☆☆）, 第２種＝２（F☆☆）
係数： | 換気回数0.5以上＝第３種材料使用（F☆☆☆）：0.5 第２種材料使用（F☆☆）：2.8
換気回数0.7以上＝第３種材料使用（F☆☆☆）：0.2 第２種材料使用（F☆☆）：1.2